| 报告编号：×××××× |  |
| --- | --- |

附件1

雷电防护装置定期检测报告

（通用版）

| 委 托 单 位： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称： |  |  |
| 防 雷 类 别： |  |  |
| 检 测 日 期： |  |  |
| 下次检测时间： |  |  |
| 检 测 单 位： |  |  |

福建省气象局监制

声  明

- 本报告无检测单位公章或检测专用章无效；

- 本报告不得部分复制，复制报告未加盖检测单位公章或检测专用章无效；

- 本报告无检测员（或编制员）、校核员、批准人员签字/签章无效；

- 本报告涂改、错漏页、骑缝章不完整无效；

- 本报告数据仅对被检防雷装置的本次检测有效；

- 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理；

- 本项目检测周期为 ×年。

| 委托单位 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  | 项目地址 |  |
| 检 测 结 论 | 单体 分项评定 |  |
|  | 存在问题 |  |
|  | 综合评定 | 检测机构（公章或检测专用章） ××××年×月×日 |
| 批 准 | ××× | 校核员 | ××× | 检测员 | ××× | ××× |
| （签字） |  | （签字） |  | （签字） |  |  |

| 检测资质 | 机构名称 |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资质名称 |  | 有效日期 |  |
|  | 资质等级 |  | 总 编 号 |  |
|  | 联系电话 |  | 邮 编 |  |
|  | 机构地址 |  |
|  | 资质范围 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |

| 检测仪器 | 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 校准有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |

| 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 基本情况 | 序号 | 单体名称 | 雷电防护装置变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  | 备注：单体数量较多时可增加行数。 |
|  | 雷电防护装置无较大变化时，可不进行以下项目的检测： 1、接闪器的共地情况、保护范围、布置情况、网格尺寸、材料规格、焊接工艺、固定支架、夹角。 2、金属屋面的材料规格、连接方式。 3、引下线的布置情况、平均间距、材料规格、焊接工艺、固定支架、断接卡。 4、供电制式、电源线缆和信号线缆引入及屏蔽情况。 |

| 检测依据 | 1、GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》； 2、GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》； 3、×××××××××××× 4、×××××××××××× 5、DB35/T 715-2018《防雷装置检测规范》。 6、×××××××××××× |
| --- | --- |

| 检测方法 | 序号 | 内容 | 本次测试或检查所依据的方法（代号或名称） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 工频接地电阻 | DB35/T 715-2018中表2～表7。 |
|  | 2 | 过渡电阻 | DB35/T 715-2018中表2～表7。 |
|  | 3 | 压敏电压 | DB35/T 715-2018中表7。 |
|  | 4 | 泄漏电流 | DB35/T 715-2018中表7。 |
|  | 5 | 绝缘电阻 | DB35/T 715-2018中表7。 |
|  | 6 | 间距 | DB35/T 715-2018中表2～表8，采用正常检测一次抽样判定。 |
|  | 7 | 长、宽、高 | DB35/T 715-2018中表2～表8，采用正常检测一次抽样判定。 |
|  | 8 | 厚度、直径 | DB35/T 715-2018中表2～表8，采用正常检测一次抽样判定。 |
|  | 9 | 拉力 | DB35/T 715-2018中表2～表8，采用正常检测一次抽样判定。 |
|  | 10 | 检查 | DB35/T 715-2018中表2～表8，采用正常检测一次抽样判定。 |

| 单体名称 |  |
| --- | --- |
| 检测分项 | 接闪器 |
| 序号 | 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 布置情况 | 单独或任意组合采用接闪杆、接闪带、接闪网。 |  |  |
|  |  | 屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位。 |  |  |
|  |  | 明敷。 |  |  |
| 2 | 网格尺寸 | ≤10 m×10 m或12 m×8 m。 |  |  |
| 3 | 材料规格 | GB 50057-2010中5.2的规定。 |  |  |
| 4 | 附着情况 | 接闪器上应无附着着的其他电气线路。 |  |  |
| 5 | 焊接工艺 | GB/T 21431-2015中5.2.2.2的规定。 |  |  |
| 6 | 固定支架 | 高度，不宜小于150 mm。 |  |  |
|  |  | 间距，应符合GB 50057-2010中表5.2.6的规定。 |  |  |
|  |  | 应能承受49 N的垂直拉力。 |  |  |
| 7 | 夹角 | GB/T 21431-2015中5.2.2.9的规定。 |  |  |
| 8 | 锈蚀情况 | 接闪器截面不应锈蚀1/3以上。 |  |  |
|  |  | 镀锌、涂漆 |  |  |
| 备注： 1、检测点详见附图×。 2、以下内容空白。 |

| 单体名称 |  |
| --- | --- |
| 检测分项 | 接闪器/金属屋面 |
| 检测内容 | 工频接地电阻/过渡电阻 | 规范标准/要点 |  |
| 序号 | 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试参考点 |  |
| 单项评定 |  |
| 备注： 1、检测点详见附图×。 2、以下内容空白。 |

| 单体名称 |  |
| --- | --- |
| 检测分项 | 引下线 |
| 序号 | 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 布置情况 | GB 50057-2010中4.3.3、4.3.5的规定。 |  |  |
|  |  | 顺直、无急弯，卡钉分段可靠固定。 |  |  |
|  |  | 明敷或者暗敷。 |  |  |
|  |  | 引下线数量不应少于2根。 |  |  |
|  |  | 测试点数量不应少于2个。 |  |  |
| 2 | 平均间距 | GB 50057-2010中4.3.3、5.3.8的规定 |  |  |
| 3 | 材料规格 | GB 50057-2010中5.3的规定 |  |  |
| 4 | 附着情况 | 引下线上应无附着着的其他电气线路。 |  |  |
| 5 | 近地保护措施 | GB 50057-2010中5.3.7的规定。 |  |  |
| 6 | 焊接工艺 | GB 50601-2010中表4.1.2的规定。 |  |  |
| 7 | 固定支架 | 高度，不宜小于150 mm。 |  |  |
|  |  | 间距，应符合GB 50057-2010中表5.2.6的规定。 |  |  |
|  |  | 应能承受49 N的垂直拉力。 |  |  |
| 8 | 锈蚀情况 | 引下线截面不应锈蚀1/3以上。 |  |  |
|  |  | 镀锌或者涂漆。 |  |  |
| 9 | 断接卡 | GB 50057-2010中5.3.6的规定。 |  |  |
| 备注： 1、检测点详见附图×。 2、以下内容空白。 |

| 单体名称 |  |
| --- | --- |
| 检测分项 | 引下线 |
| 检测内容 | 工频接地电阻 | 规范标准/要点 |  |
| 序号 | 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定 |  |
| 备注： 1、检测点详见附图×。 2、以下内容空白。 |

| 单体名称 | （本页可根据现场实际复制增加） |
| --- | --- |
| 检测分项 | 等电位连接 |
| 序号 | 检测内容 | 检测结果 | 单项评定 |
|  |  | 材料规格 | 过渡电阻 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 测试参考点 |  |
| 规范标准/要点： 1、安装位置和材料规格应符合GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》中5.7.1条的规定； 2、过渡电阻不应大于0.2Ω，对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中长金属的弯头、阀门等连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。 |
| 备注： 1、检测点详见附图×。 2、以下内容空白。 |

| 单体名称 |  |
| --- | --- |
| 检查分项 | 供电系统和进出线缆类型及敷设方式 |
| 序号 | 检查内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 供电系统的接地制式 | TN-S |  |  |
| 2 | 电源线缆引入及屏蔽情况 | 埋地/穿钢管两端接地、铠装电缆、电缆桥架 |  |  |
| 3 | 信号线缆引入及屏蔽情况 | 埋地/穿钢管两端接地、铠装电缆、电缆桥架 |  |  |
| 备注： 1、检测点详见附图×。 2、以下内容空白。 |

| 单体名称 | （本页可根据现场实际复制增加） |
| --- | --- |
| 检测分项 | 电源保护器SPD |
| 序号 | 检测内容 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 编号 | SPD 1 | --- |
| 2 | 型号 |  |  |
| 3 | 安装位置 |  |  |
| 4 | 状态指示器 |  |  |
| 5 | 试验类别 |  |  |
| 6 | 冲击电流Iimp（kA） |  |  |
| 7 | 最大持续运行电压Uc（V） |  |  |
| 8 | 电压保护水平Up（kV） |  |  |
| 9 | 电源SPD保护模式 |  |  |
| 10 | 与前级SPD之间的间距（m） |  |  |
| 11 | 是否加装退耦元件 |  |  |
| 12 | 是否有过电流保护器 |  |  |
| 13 | 相线连接长度（mm）/截面（mm2） |  |  |
| 14 | 零线连接长度（mm）/截面（mm2） |  |  |
| 15 | 地线连接长度（mm）/截面（mm2） |  |  |
| 16 | 地线接地电阻或过渡电阻（Ω） |  |  |
| 17 | 检测内容 | L1 | L2 | L3 | N |
|  | 直流参考电压U1mA（V） | 检测结果 |  |  |  |  |
|  | 漏流Iie（μA） | 检测结果 |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（MΩ） | 检测结果 |  |  |  |  |
|  | 单项评定 |  |  |  |  |
| 规范标准/要点： 应符合GB/T 21431-2015中5.8的规定。 |
| 备注： 1、以下内容空白。 |

附图1

（贴检测示意图）

（可根据数量复制或删减本页）

附件一

（贴雷电防护装置检测资质证）