附件4

雷电防护装置定期检测报告

填写说明

前  言

为进一步贯彻落实国务院“放管服”改革的要求，加强防雷安全监管工作，进一步规范雷电防护装置检测行为，推动我省雷电防护装置检测市场规范健康有序发展，福建省气象局根据《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》等规章以及《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）、《雷电防护装置检测文件归档整理规范》（QX/T 319-2021）、《防雷装置检测规范》（DB35/T 715-2018）等国家有关防雷标准，结合我省防雷安全管理工作实际，组织编制了雷电防护装置定期检测报告通用模板和加油站、烟花爆竹仓库雷电防护装置定期检测报告专用模板及使用要求。定期检测报告模板适用于各检测机构在我省辖区内开展雷电防护装置检测活动使用。

组织编写单位：福建省气象局防雷办

主要编写人员：陈青娇、程斌、蔡河章、李萍、林溪猛、江一涛、孙蔡亮、李衣长、陈承滨

总  则

1、检测报告由封面、声明、总表、综述表、检测表、附图、附件和封底组成。

2、检测报告按照一个项目一份报告多个单体检测表进行设计，一个单体一套检测表，不应将多个单体合并在一套检测表中填写。总表中汇总了检测项目中所有单体的检测情况。

3、检测报告页码从总表开始编号，编成第×页共×页，置于该页右上角。页码应按顺序编号，不得重号、漏号。当需插页时，应重新按顺序编号。

4、报告格式不得自行更改，检测单位可根据检测实际情况自行增减附图页。

5、检测报告编号应按“检测单位资质证号”+ “4位数年份”+“4位数编码+“分支机构代码”（如有）”进行编制。其中4位数顺序号从“0001”开始依次按顺序编号或者由检测单位根据项目所在区域、项目类型等自行制定规则进行编号，“分支机构代码”由一位英文大写字母组成从“A”开始编起。检测单位应确保检测报告编号唯一性和连续性，不得重复编号，不得中间有空号。

6、报告由检测单位用计算机A4纸正反打印，封面建议采用通用格式的硬皮纸。

- 封面

1、右上角为报告编号，为“检测单位资质证号”+ “4位数年份”+“4位数编码”+“分支机构代码”（如有）。其中分支机构代码由一位英文大写字母组成从“A”开始编起。

2、委托单位：填写委托检测单位全称。

3、项目名称：填写检测项目名称。

4、防雷类别：填写项目防雷类别（一类、二类、三类）。

5、检测日期：填写检测报告检测日期。

6、下次检测时间：填写检测周期结束日的第二天。

7、检测单位：填写检测单位全称，并加盖检测单位公章（或检测专用章）和骑缝章。

二、雷电防护装置检测报告总表

1、委托单位：填写委托单位全称

2、委托单位地址：填写委托单位所在地址。

3、联系人：填写委托单位联系人的姓名全称。

4、联系电话：填写委托单位联系人的联系电话。

5、项目名称：填写检测项目名称。

6、项目地址：填写检测项目所在地址。

7、检测结论:对检测结果的合格与否进行说明。

①单体分项评定：根据检测表情况，对每个单体的各分项检测情况进行评定。

②存在问题：根据检测表，填写子项检测情况。子项全部合格：填写“无”；子项存在不合格：填写“××单体××分项的××子项不符合规范要求，见第×页。”

③综合判定：根据单体分项评定情况，对本次检测项目进行综合评定。评定结论应明确给出“合格”或“不合格”两种判定结果。“合格”—— 填写XX项目本次所检测雷电防护装置符合规范要求；“不合格”——填写XX项目本次所检测雷电防护装置不符合规范要求。并在“检测机构（公章或检测专用章）”处加盖检测单位公章或检测专用章，填写日期。

8、检测员（或编制员）、校核员、批准人应用黑色钢笔或碳素笔签署。

三、雷电防护装置检测报告综述表

1、检测资质：填写检测机构及资质相关信息。

2、检测仪器：填写检测仪器的名称、型号、编号、校准有效截止日期。

3、检测日期：填写项目检测的日期。

4、天气情况：填写项目检测时的天气情况。

5、基本情况：填写检测项目各单体名称及雷电防护装置变化情况。

6、检测依据：按照检测项目所依据的国家标准、行业标准、地方标准及委托单位提供的雷电防护装置资料和检测委托协议依次填写。

7、检测方法：根据DB35/T 715-2018，填写本次检测各子项所使用的检测方法，表1给出了各子项主要采用的检测方法。

表1检测方法表

| 检测方法 | 序号 | 内容 | 测试或检查所依据的方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 工频接地电阻 | 接地装置的工频接地电阻值测量常用三极法和接地电阻表法，其测得的值为工频接地电阻值，当需要冲击接地电阻值时，应按GB 50057—2010中附录C的规定进行换算或使用专用仪器测量。每次接地电阻测量宜固定在同一位置，采用同一型号仪器，采用同一种方法测量。测量中的常见问题处理方法见GB/T 21431—2015中附录E。 |
|  | 2 | 过渡电阻 | 应采用空载电压4 V～24 V,最小电流为0.2 A的测试仪器进行过渡电阻检测。 |
|  | 3 | 压敏电压 | 应将后备保护装置断开并确认断开电源后，应用防雷元件测试仪或其他适用的仪表测量对应的模块，或者取下可插拔式SPD的模块或将SPD从线路上拆下逐一进行测量。 |
|  | 4 | 泄漏电流 | 应将后备保护装置断开并确认断开电源后，应用防雷元件测试仪或其他适用的仪表测量对应的模块，或者取下可插拔式SPD的模块或将SPD从线路上拆下逐一进行测量。 |
|  | 5 | 绝缘电阻 | 仅对SPD所有接线端与SPD壳体间进行测量。先将后备保护装置断开并确认已断开电源，再用不小于500 V绝缘电阻仪正负极性各测试一次，测量指针应在稳定之后或施加1 min后读取。 |
|  | 6 | 间距 | 应用卷尺或激光测距仪测量间距。 |
|  | 7 | 长、宽、高 | 应用经纬仪或测高仪和卷尺测量长、宽、高。 |
|  | 8 | 厚度、直径 | 应用游标卡尺测量接闪器的厚度、直径。 |
|  | 9 | 拉力 | 应用拉力计测试每个支持件能否承受49 N的垂直拉力。 |
|  | 10 | 检查 | DB35/T 715-2018中表2～表7、表8。 |

8、评定规则：根据DB35/T 715-2018中第9章的规定对检测结果进行评定。

8.1正常检测一次抽样判定举例说明。

表2 检测子项正常检测一次抽样判定

| 检测点数量 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 3 |
| 13 | 3 | 4 |
| 20 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 |
| 50 | 10 | 11 |
| 80 | 14 | 15 |
| 125 | 21 | 22 |

举例1：选取表2的第一行数值，假设子项全部检测点数量为“ 5”个，当有且仅有1个检测点不合格时，判定该子项合格；当有2个及以上检测点不合格时，判定该子项不合格。

举例2：选取表2的第五行数值，假设子项全部检测点数量为“32”个，当有不超过7个检测点不合格时，判定该子项合格；当有8个及以上检测点不合格时，判定该子项不合格。

8.2、插值法举例说明。

举例1：选取DB35/T 715-2018中表2～表6的检测数量中比较典型的检测点数值“10”，计算合格判定数：

首先“10”处于表8中检测点数量“8”和“13”之间；

标准算法，插值公式；

其中、、为检测点数量，、、；

其中、、为合格判定数，、；

以上代入插值公式，解得（四舍五入取整）；

所以，检测点数值“10”的合格判定数为“2”，不合格判定数为“3”。

简易算法，，，，（四舍五入取整）。

举例2：选取DB35/T 715-2018中表2～表6的检测数量中非典型的检测点数值“40”，计算合格判定数：

首先“40”处于表8中检测点数量“32”和“50”之间；

标准算法，插值公式；

其中、、为检测点数量，、、；

其中、、为合格判定数，、；

以上代入插值公式，解得（四舍五入取整）；

所以，检测点数值“40”的合格判定数为“8”，不合格判定数为“9”。

简易算法，，，，（四舍五入取整）。

8.3、错判概率α和漏判概率β举例说明。

举例1：错判概率α。

例如一个检测员，过去一年当中总共判定2000次不合格。经过权威方面认定，其中75次实际上为合格项，那么我们就认定这个检测员的错判概率α

判不合格而实际合格的概率＝判不合格而实际合格的次数/判不合格的次数

举例2，漏判概率β。

例如一个检测员，过去一年当中总共判定2000次不合格。经过权威方面认定，其中75次不合格没有发现而实际上误判为合格，那么我们就认定这个检测员的漏判概率β

判合格而实际不合格的概率＝判合格而实际不合格的次数/实际不合格的次数

以上两个概率共同表达检测员水平。错判概率α大，说明检测员“严过度”；漏判概率β大，说明检测员“宽过度”。检测员的两个概率应符合DB35/T 715-2018中9.4规定的要求。

五、雷电防护装置检测表

1、单体名称：填写项目单体的具体名称。

2、检测分项：填写项目单体的检测分项名称。

3、规范标准/要点：填写检测项目所依据的标准条文或技术要求。

4、测试参考点：填写过渡电阻的测试参考点。

5、检测结果：填写检测原始记录修约后的数据或检查结果。

6、单项评定：依据DB35/T715-2018表8进行评定，填写“符合”或“不符合”。

7、备注：填写“检测点详见附图×”或其他需要备注的情况。

8、附图：工频接地电阻（或过渡电阻）、等电位连接、防静电、电源保护器等测试，应附上检测示意图，在检测示意图中标记检测点具体位置，保证现场所有检测点可溯源。

9、附件：附上雷电防护装置检测资质证或者其他需要附上的资料。

10、检测数据保留位数：尺寸以m、mm为单位，保留1位小数；工频接地电阻以Ω为单位，保留1位小数；土壤电阻率以Ω·m为单位，保留1位小数；过渡电阻以Ω为单位，易燃易爆场所中保留3位小数，其他场所中保留2位小数；Iie保留1位小数，绝缘电阻、U1mA保留整数。检测报告数据在原始记录数据基础上按规范要求进行修约。

11、数据修约规则：四舍六入五考虑， 五后非零则进一， 五后皆零视奇偶， 五前为偶应舍去， 五前为奇则进一。

示例：

| 修约前数据 | 修约后数据（保留1位小数） |
| --- | --- |
| 3.631 | 3.6 |
| 3.660 | 3.7 |
| 3.651 | 3.7 |
| 3.650 | 3.6 |
| 3.750 | 3.8 |

12、其他：雷电防护装置检测报告表中，各子项应逐条检测。如无法检测时，在相应栏目中用“/”表示，且应在原始记录中详细备注原因；如表示无技术指标要求或不予判定时，在相应栏目中用“---”表示。

六、其他

1、防雷检测原始记录由检测单位依据检测报告模板自行设计，但必须涵盖检测报告中所有的检测、检查项目，且格式应在本检测单位内保持统一。

2、检测报告应与原始记录、检测合同一并存档，保管期限不少于3年。

3、封面幅面大小宜为A4，纵向印制，不留装订线。

4、封面第一页检测单位可以设置自己的Logo，并放置左上角，封面最后一页检测单位可根据单位实际设置自己的说明页。

5、烟花爆竹仓库雷电防护装置检测表有单支接闪杆、两支等高接闪杆、单根接闪线三种表格，供检测机构根据现场情况选用，如现场实际情况有例外的，检测机构可根据实际情况增加检测表。

6、总表、综述表、检测表、附图、附件的页码“第×页”为自动顺序编号，无须修改；总表、综述表、检测表、附图、附件的页码“共×页”为手动编号，当总页数变化时，需在总表或综述表或检测表或附图或附件的页码“共×页”任一处手动修改一次即可。