ICS 07.060

A 47

DB35

福建省地方标准

DB 35/ T XXXXX—2016

代替 DB 35/T 1589-2016

雷电监测技术规范

Technical specifications for lightning detection

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2022年 8月17日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

福建省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般规定	3

5　监测方法	3

6  数据及传输要求	4

7  数据分析	5

8  设备保障	5

附录A　（规范性附录）主要仪器设备性能指标	7

附录B　（资料性附录）空间插值及颜色分级	11

附录C　（规范性附录）福建省气象灾害预警信号发布与传播办法	15

参考文献	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB35/T 1589—2016《雷电监测技术规范》，与DB35/T 1589-2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——	增加了规范性引用文件GB/T 33678—2017、GB 50057—2010、GB T 35227-2017、QX/T 459—2018、QX/T 79.2—2013、QX/T 594—2020和QX/T 624—2021，删除了GB 21139—2007、GB/T 79—2007（见第2章，2022年版的第2章）；

——	增加了“闪电频次”的术语，删除了 “闪电定位方法”、“闪电强度”、 “雷电流峰值”等约定俗成的术语和定义（见第3章，2016年版的第3章）；

——	修改了一般规定，将“雷电危害较大区域”修改为“雷电防御重点单位”，明确了雷电防御重点单位对雷电监测工作的要求，并给出了雷电监测系统宜综合利用多源雷电监测数据资料（见第4章，2022年版的第4章）；

——	将“监测方法”、“数据传输”、“设备保障”等三章整合为第5章监测方法。增加了三维闪电定位网监测、闪电光谱成像仪等“智能化的自动监测方法”。增加了雷电自动化监测设备的性能指标。（见第5章，2016年版的第5章、第6章、第8章）；

——	修改了“雷电监测数据记录格式”。（见第5章，2016年版的第5章、第6章、第8章）；

——	增加各类雷电监测仪器阈值的设定和闪电频次的计算（见第6章，2012年版的第7章）；

——	修改了数据分析的内容，给出了雷电监测数据报告成果图片的制作方法，并给出了地闪密度分布制作的具体要求。（见第6章、附录C，2012年版的第7章、附录B）

——	增加了闪电频次和应急响应级别的确定，给出了爆炸危险场所的各响应级别的应急处置措施（见第7章、附录C）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省气象标准化技术委员会（ASFJ/TC 17）提出并归口。

本文件起草单位：福建华茂防雷减灾服务有限公司、漳州市避雷装置安全监测所、福建省气象灾害防御技术中心。

本文件主要起草人：蔡河章、林彬彬、黄声锦、上官福明、李镔、林溪猛、林敏、郑松、程斌、陈阿仲。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——DB35/T 1589—2016。

雷电监测技术规范

范围

本标准规定了雷电监测的一般规定、监测方法、数据及传输要求、数据分析、设备保障等内容。

本标准适用于福建省的雷电监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 21139—2007  基础地理信息标准数据基本规定

GB/T 33678—2017  VLF-LF三维闪电定位网技术规范

GB 50057—2010  建筑物防雷设计规范

QX/T 79.2—2013  闪电监测定位系统  第2部分：观测方法

GB T 35227-2017地面气象观测规范 风向和风速

QX/T 459—2018  气象视频节目中国地图地理要素的选取与表达

QX/T 594—2020  地面大气电场观测规范

QX/T 624—2021  灾害性空间天气事件应急响应启动等级

术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

雷电监测  lightning detection

雷电监测是指利用闪电辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电放电参数（时间、位置、强度、极性、能量等）。

闪电  lightning flash

积雨云中正负不同极性电荷中心之间的放电过程，或云中电荷中心与大地和地物之间的放电过程，或云中电荷中心与云外相反极性的电荷中心之间的放电过程。

[来源：QX/T 79.2-2013，3.1]

地闪  cloud-to-ground flash;(CG)

发生在雷暴云体与大地和地物之间的闪电放电过程。

[来源：QX/T 79.2-2013，3.4]

云闪  intra-cloud flash;(IG)

放电通道不与大地和地物发生接触的闪电放电过程。

[来源：QX/T 79.2-2013，3.3]

闪电定位方法  lightning location method

闪电监测的技术基础是通过对闪电辐射的声、光、电磁场信息的测量，来确定闪电放电的空间位置和放电参数的技术方法。甚低频段一般采用磁定向法（MDF）、时间差法（TOA）以及定向和时间差联合法。甚高频段一般采用干涉法或时差法。

[QX/T 79-2007，定义3.5]

基础地理信息数据  fundamental geographic information data

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息数据，该数据反映和描述了地球表面测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地籍、地名等有关自然和社会要素的位置、形态和属性等信息。

[GB 21139-2007，术语和定义3.1]

地理信息系统  Geographic information system （GIS）

是以采集、贮存、管理、分析和描述整个或部分地球表面（包括大气层在内）与空间和地理分布有关的数据的空间信息系统。

[GB/T 17694-2009，术语和定义]

- 闪电频次 lightning frequency;Np

单位时间内出现地闪的次数。

雷电密度图  Lightning density distribution

为了分析地闪(或云闪)的分布情况，对某一个区域上发生的闪电进行密度图制作。雷电密度图包括密度空间分布和等值分布图。

大气电场仪  Atmospheric electric field mill

测量大气平均电场的设备，能够测量晴天和雷暴天气条件下大气平均电场值和极性的连续变化，探测闪电放电（包括云闪和地闪）所引起0km～20km内的电场变化。

[QX/T 79-2007,附录C]

雷电流峰值  Peak value of lightning current

雷电流峰值是指在一次雷闪中雷电流的最大值。雷电流峰值记录仪可测量闪电放电的电流峰值。

[《电力名词（第二版）》.科学出版社.2009. 由全国科学技术名词审定委员会审定公布]

雷电密度图  Lightning density distribution

为了分析地闪(或云闪)的分布情况，对某一个区域上发生的闪电进行密度分布图制作。雷电密度图包括密度空间分布图和等值分布图。

VLF-LF三维闪电定位网 VLF-LF 3D lightning location network

利用5个以上闪电探测站组网探测的方法，通过探测闪电放电过程中一些特定的放电事件产生的电磁辐射信号来确定该事件发生的时间和空间位置设备系统，一般由多个闪电探测站、通信网络、数据处理中心组成。

探测站采用频带范围为3kHz~300kHz的无线电波进行探测。

光学成像仪 Optical imager

利用闪电辐射的光特性来开展闪电的监测设备，如高速摄像机、闪电光谱成像仪、微光摄像机等。

监测内容及要求

雷电监测的手段可采取：

——对时空特征的监测手段包括人工观测、闪电定位装置

——对雷暴云特征的监测手段包括雷达反射率、卫星云图

——对闪电光学、电学、声学特征的监测手段包括大气电场仪、闪电定位装置、光学成像设备。

雷电活动特征、表征要素与监测手段见表1。

雷电活动特征、表征要素与监测手段

| 序号 | 监测手段 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工观测 | 雷暴日、雷电活动的时间、水平和垂直信息等 |
| 2 | 人工观测、气象卫星、闪电定位、高速摄像仪 | 闪电位置、方位、光强等 |
| 3 | 闪电定位、大气电场 | 雷电流极性、雷电流幅值、雷电流陡度、雷电电场强度、电荷量等 |
| 4 | 闪电定位 | 声波强弱、时间、方位等 |
| 5 | 气象卫星、雷达、探空 | 云顶高度、云顶温度、云内不层结高度或温度、雷暴云体积、回波强度、移动方向与速度等 |

监测手段要求

人工观测

——人工观测是通过目测、听声等对雷暴过程进行观测并记录。

——人工监测雷暴应记录其起止时间和方向。以第一次听到雷声时间为开始时间,最后一次听到雷声时间为终止时间；以第一次听到雷声的所在方向记为开始方向,最后一次听到雷声的所在方向为终止方向,按8个方位记录。如雷暴始终在一个方向,则只记开始方向。

设备监测

      - 雷电定位仪监测（参照GB/T 33678—2017中5.3）设备和要求如下：

——监测方法包括利用磁定向(MDF)和讯号到达时(TOA)综合法，通过组网布局，用于确定各种雷电参数，高精度探测雷暴云地回击、云内闪击。

——设备参数要求按照GB GB/T 33678—2017相关规定执行；

——设备布局应符合如下规定：雷电定位仪的布局可考虑中长基线布局方式和短基线布局方式两种或者其结合。一般来说，对于中长基线布局方式，闪电定位仪间距在80km-200km比较合适，地形复杂或重点关注区域可适当加密布设，适用于省级（或区域）探测网络建设，短基线布局方式间距在45km-80km比较合适，适用于地市级探测网络建设，短基线布局方式的优点是探测小电流的效率较高。闪电定位网布设站点应按照对称性布站，形成平行四边形和正方形站网，避免将站点都部署在一条直线上。

——安装场地宜平坦空旷。闪电定位仪30m范围内地平度应小于±1°，300m范围内地平度应小于±2°。不宜将闪电定位仪安装于建筑物顶部。闪电探测仪四周障碍物对甚低频、低频频段闪电探测天线形成的遮挡仰角不应大于10°。闪电探测仪基座应结构稳定,宜安装在钢筋水泥结构支架上或金属支架上。

      - 大气电场监测（参照QX/T 594—2020中6.2）设备和要求如下：

——监测方法通过反推电荷结构、揭示雷暴起电程度，连续监测雷暴中的电荷在地面产生的静电场，监测电场强度值、电场变化率等参数。

——设备参数按照QX/T 594—2020执行；

——设备布局应符合探测范围一般在10-20km，间距设置15km较合理。

——安装场地应选择在无遮挡以及周边空旷的室外地带（或楼顶屋面的中间位置），观测设备的安装点与最近遮挡物的距离宜大于观测设备探头感应面与最近遮挡物高度差的2倍。

      - 雷达监测（参照国标GB12648-1990）。通过新一代多普勒天气雷达在某一高度上的基本反射率或组合反射率，识别、跟踪和外推强回波区域。监测内容包括40dBz回波顶高、-10℃层结高度、0℃层结高度、0℃层结高度上40dBz以上回波体积、25dBz以上回波体积等参数。监测分析并预测雷暴单体是否发生，应根据三个因子：单体40dBz回波顶高突破0℃ 层结高度，单体40dBz回波顶高突破-10℃ 层结高度，单体强回波比例值突破5%并维持两次体扫以上时间。雷达的布局由气象部门通盘考虑，本规范不做介绍。

      - 卫星监测。通过在静止气象卫星上安装闪电成像仪，探测云间和云中的闪电放电。闪电成像仪包括闪电成像仪主体、闪电信息处理盒、闪电管理与温控盒及闪电配电盒。通过对氧原子吸收的特征谱进行接收，中心波长为777.4nm，带宽波长1nm，获取实时、连续的闪电图像。闪电仪观测覆盖范围为，春分至秋分观测中国地区及其临近海域（70°E-140°E,15°N-55°N）,春分至下一个秋分观测澳大利亚西部地区及临近海域（70°E-140°E，55°S-15°S）。

      - 雷电流测量仪。采用罗氏线圈互感器采样，真实记录和测量通过电源线路或防雷装置的雷电流参数（波形、幅值、陡度、极性），以及准确的雷击时间。性能指标见附录A。雷电流测量仪的布局可根据需求在特定的场所布置，工作温度应为-30°~70°，相对湿度0~95%。雷电流峰值监测线圈应直接套在接闪器或者引下线等被监测设备上；雷电流峰值监测箱固定在距离线圈200mm之外，应挂墙或者安装在引下线的护套管上；监测箱外壳不得直接接触接闪器或引下线，以免雷击损坏设备；户外安装时要注意防浸水、防盗、防破坏等。

      - 高速摄像机监测。通过高速旋转照相法或者高速线扫描照相法，测量闪电的时间、闪电的速度和闪电的结构。其有效探测范围应覆盖整个重点区域，如不能满足，宜加密探测设备布设。

监测保障要求

人员保障

监测设备应按GB 50057—2010的要求采取相应的防雷措施。

数据通信网络保障。设备应具备实时存储48小时的数据备份存储能力，在通信手段和供电条件达不到数据传输实时性要求时，数据可复传或由监控中心调用。

电源保障。电源系统宜采用太阳能或交流电源供电。当采用交流电源供电时，应具备电源自动切换功能，并配置至少维持8小时电力的备用UPS电源。

维护检修。监测设备应进行日常检查维护，做好设备的清洁维护，检查供电电源、各连接线缆、接地地线、通信网络连接状态，监视设备工作状况和日志文件的保存情况。当发生故障，宜在24小时内处理。

数据及传输要求

数据记录要求

数据记录应遵守准确、完整的原则。

雷电监测分析过程中用到的国家基础地理信息数据比例尺精度应不低于1:250000的数字高程模型（DEM）数据为准，并符合GB 21139-2007的要求。

雷电监测数据

| 序号 | 对象 | 数据名称 | 数据内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 设备信息 | 雷电监测设备名称、类别、编号、位置信息 |
| 2 | 雷电 | 日期时间 | 以年、月、日、时、分、秒、百分秒的形式 |
| 3 |  | 水平位置信息 | 经度、纬度，单位：度(°) |
| 4 |  | 垂直位置信息 | 单位：km，仅对云闪有效 |
| 5 |  | 类型 | 云闪、地闪 |
| 6 |  | 幅值（正闪、负闪） | 单位：kA，仅对云地闪有效 |
| 7 |  | 电流峰值 | 单位：kA |
| 8 |  | 极性 | 正极性（+）、负极性（-） |
| 9 |  | 电荷量 | 单位：C，仅对云地闪有效 |
| 10 |  | 能量 | 单位：J，仅对云地闪有效 |
| 11 | 电场 | 强度 | 单位：V/m |
| 12 | 雷暴云 | 回波顶高 | 单位：km |
| 13 |  | 层结高度 | 单位：km |
| 14 |  | 两次闪击的时间间隔 | 单位：µs |
| 15 |  | 闪电事件 | 闪电图片 |
| 16 |  | 闪电通道 | 闪电通道图片 |

数据传输要求

数据传输应遵守及时、可靠的原则。

数据传输延迟不宜超过10ms，丢包率不宜超过0.01%，误码率不宜超过0.0001%，光纤损耗不超过-25dB。

VLF-LF三维闪电定位网的数据传输应符合GB/T 33678—2017的规定。

大气电场仪的数据传输应符合QX/T 594—2020的规定。

新一代天气雷达宜采用专网的网络传输方式，并采用卫星通信作为应急手段。

光学成像仪宜采用4G、5G等无线传输方式，或通过光纤传输方式。

数据分析

分析方法

采用数据库技术方法对重点区域内的雷暴情况、闪电类型、地闪密度、闪电强度、闪电频次等进行统计分析。

叠置分析以地理信息系统为平台，包含图层擦除、识别叠加、交集操作、对称区别、图层合并、修正更新和空间联合，将监测数据与基础地理信息数据层面进行叠置产生一个新的数据层面。

点状化处理以地理信息系统为平台，将带有雷电监测数据属性的网格化数据图层进行要素转点处理，为空间插值做输入图层准备。

空间插值和数据颜色分级，具体技术方法参见附录B。

分析结果

闪电频次

应对过去15 min、10 km×10 km范围内雷电监测数据进行处理并计算闪电频次（Np）。各类雷电监测仪器的监测数据阈值与闪电频次的关系见表2。

监测数据阈值与雷暴活动的关系

| 序号 | 监测设备 | 监测内容 | 监测阈值描述 | 结果分析（是否计入 闪电频次Np） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪电定位 | 闪电类型 | 出现正地闪或负地闪 | 是 |
| 2 | 大气电场 | 电场强度 | 大气电场强度≥6kV/m的连续次数大于6次 | 需结合其他监测数据进一步判定 |
| 3 | 天气雷达 | 回波强度和回波顶高 | 雷达回波强度≥40dBZ，回波顶高≥6km | 需结合其他监测数据进一步判定 |
| 4 | 高速摄像 | 闪电事件 | 发生瞬间毫秒级连续拍摄到云闪、地闪闪电图片 | 是 |
| 5 | 闪电光谱成像仪 | 闪电通道 | 发生瞬间连续拍摄云闪、地闪闪电成像通道 | 是 |

雷电监测公报

分析结果可采用雷电监测分析报告的形式提出。雷电监测分析报告分为日报、月报和年报，具体涵盖内容见表4。

数据可使用雷电时空分布、雷电密度图、雷暴日分布图、雷达回波与雷电叠加图、大气电场强度变化图等图形方式描述。雷电密度图、雷暴日分布图、雷达回波与雷电叠加图的示例参见附录B。

雷电监测分析报告内容

| 内容 | 日报 | 月报 | 年报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | √ | √ | √ |
| 雷电强度分布 | √ | √ | √ |
| 雷电时间分布 | √ | √ | √ |
| （时段分布） | √ | √ | √ |
| （日分布） | —— | √ | ○ |
| （月分布） | —— | —— | √ |
| （较高雷电日情况） | —— | ○ | √ |
| 雷电空间分布 | √ | √ | √ |
| （空间分布） | √ | ○ | ○ |
| （地区统计） | √ | √ | √ |
| （密度分布） | ○ | √ | √ |
| （平均密度） | ○ | √ | √ |
| （雷暴日空间分布） | —— | ○ | √ |
| 雷电灾害 | ○ | ○ | √ |
| 雷灾分月统计 | —— | —— | √ |
| 雷灾地区统计 | ○ | ○ | √ |
| 雷灾人员伤亡统计 | ○ | ○ | √ |
| 雷灾行业和损失统计 | ○ | ○ | √ |
| 个例分析 | ○ | ○ | √ |
| 注： 1、（）内为段落包含内容，○为根据实际情况决定该项有无，√为必须包含的项，——为无此项； |
| 个例分析视具体情况而定。 |

采用空间插值和数据颜色分级的方法，将雷电监测数据制作成雷电时空分布图、雷电密度图、雷达回波与雷电叠加图、大气电场强度变化图等图形方式描述。地闪密度分布图的制作方法应符合附录B的要求。

应急处置

综合分析闪电定位系统、大气电场仪、新一代天气雷达、光学成像仪等设备的多源雷电监测数据，确定重点区域雷暴天气活动情况和响应级别，并将应急响应确定为四级，具体见表5。

重点区域多源雷电监测数据与响应级别对应表

| 序号 | 实际监测情况 | （实况）天气现象（是否发生地闪） | 雷电预警 信号级别 | 推荐响应级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础观测 | 附加观测 |  |  |  |
|  | 闪电定位 | 雷达回波 | 光学成像仪 | 大气电场 |  |  |  |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 是 | 红色 | I级响应 |
| 2 | ○ | ○ | ○ | × | 是 | 红色 | I级响应 |
| 3 | ○ | ○ | × | ○ | 是 | 红色 | II级响应 |
| 4 | ○ | ○ | × | ○ | 是 | 橙色 | II级响应 |
| 5 | ○ | × | ○ | ○ | 是 | 橙色 | II级响应 |
| 6 | ○ | × | ○ | × | 是 | 黄色 | III级响应 |
| 7 | ○ | × | × | ○ | 需进一步判定 | 无 | 无响应或解除响应 |
| 8 | ○ | × | × | × | 否 | 无 | 无响应或解除响应 |
| 9 | × | 无论与否 | 否 | 无 | 无响应或解除响应 |
|  | 注：○表示过去15 min、10 km×10 km范围内的闪电频次Np≥1或已达阈值，×表示Np=0或阈值尚未达到。 |

雷电应急响应启动后，雷电灾害防御重点单位应急处置负责人立即按事先制定的应急处置预案及本文件规定，组织实施应急工作并做好应急响应详细情况记录，具体应急处置措施由主体单位根据应急预案的相关内容组织实施。

雷电应急处置负责人可根据现场实际情况，在必要时向本单位安全生产管理部门或本单位雷电应急处置管理部门请求实施扩大应急响应。

爆炸危险场所各级别响应的应急处置建议措施应符合附录C的规定。

雷电灾害防御重点单位根据多源雷电监测数据与响应级别对应表，实时调整应急响应级别。

的

（规范性附录）
主要仪器设备性能指标

本标准涉及的主要仪器设备是雷电定位仪、大气电场仪、雷电流峰值记录仪、闪电高速摄像机等，为了更好地理解雷电监测数据，需要知悉仪器设备的性能指标。主要性能如表A.1、表A.2、表A.3和表A.4所示。

雷电定位仪主要性能指标

| 序号 | 性能名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回击探测效率 | 云地闪回击高于90%（站网内） |
| 2 | 雷电回击强度 | 相对误差小于10%，极性准确率高于99.9% |
| 3 | 雷电回击时间精度 | 优于10-4s |
| 4 | 雷电回击分辨率 | 小于1ms |
| 5 | 工作方式 | 自动、连续、实时测量，无人值守 |
| 6 | 可靠性 | 无故障工作时间20000小时 |
| 7 | GPS授时精度 | 优于1×10-7s |
| 8 | 过电压保护水平 | 1.5kV |
| 9 | 功耗 | ≤25W |
| 10 | 电压范围 | AC220 V(+10%，-15%)，50Hz±1Hz |
| 备注 | 雷电定位仪的其它相关性能参见GB/T 33678—2017《VLF-LF三维闪电定位网技术规范》中第五部分：技术指标 空间分辨率：1km×1km |

大气电场仪主要性能指标

| 序号 | 性能名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电场测量范围 | 低档：±5kV/m，高档：±50kV/m |
| 2 | 分辨率 | ±5V/m以上 |
| 3 | 动态变化率 | ±100kV/m以上 |
| 4 | 测量误差 | <5% |
| 5 | 响应时间 | 100ms |
| 6 | 模拟输出电压 | ±10V |
| 7 | 记录方式 | 数据文档存储及变化曲线显示 |
| 8 | 电源 | 交流：（220±10%）V 直流：（12±2）V |
| 9 | 功耗 | <8W |
| 备注 | 其它性能参见QX/T 594-2020《地面大气电场观测规范》 第6部分：性能要求 空间分辨率：1km×1km |

雷电流峰值记录仪主要性能指标

| 序号 | 性能名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 记录峰值 | 180kA±10% |
| 2 | 记录阀值 | 1kA |
| 3 | 工作温度 | -30℃~65℃ |
| 4 | 湿度范围 | 0~95% |
| 5 | 信号间隔 | 小于10ms |
| 6 | 工作电压 | 5V/DC±10% |
| 7 | 工作方式 | 睡眠唤醒方式记录 |
| 8 | 电源损耗 | 待机<2uA，记录<350mA |
| 9 | 信号类型 | 正极性或负极性 |
| 10 | 防护等级 | IP65 |

闪电高速摄像机主要性能指标

| 序号 | 性能名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测范围 | 约方圆10 km～30 km（受安装环境与实时能见度影响存在差异） |
| 2 | 视野范围 | 仰角：0～90°，方位角：360°，全视野 |
| 3 | 分辨率 | 1280×1024（130万像素） |
| 4 | 工作温度 | -20 ℃～50 ℃ |
| 5 | 功耗 | 平均不高于20 W |
| 6 | 时间误差 | ＜10 ms |
| 7 | 闪电监测 | ＜1 ms（全范围） |
| 8 | 闪电识别 | ＜2 ms |

（资料性附录）
空间插值及颜色分级

总则

本标准中涉及到的相关技术处理方法：空间插值方法和数据颜色分级方法。

空间数据插值

采用地理信息系统空间分析，利用特定取样网格进行统计，通过叠置分析、点状化处理和空间数据插值，在基础地理数据图层之上体现闪电的密度分布特征和雷暴日等值分布。

雷暴日等值分布图见图B.1，体现某个区域发生雷暴日数的频繁程度，可根据地区面积大小、地形等各种因素，选择插值用的取样网格。

雷电密度等值分布图见图B.2，体现某个区域发生闪电密集程度，可根据闪电定位系统的探测精度选取取样网格，一般采用目前主流设备的探测精度1km作为取样网格。

雷达回波与闪电叠加图见图B.3，用于相互佐证强回波区和闪电高发区的重合程度。

某区域年平均雷暴日等值分布图示例

某区域年平均雷电密度等值分布图示例

某区域雷达回波与雷电叠加分布图示例

数据颜色分级方法

自然断点分级法（Natural breaks (Jenks)classification method），用统计公式来确定属性值的自然聚类。公式的功能就是减少同一级中的差异、增加级间的差异。其公式为：

SSDi-j=      （1≤ i < j 	(1)≤ N）            (A.2)

也可表示为：SSDi-j=-     （1≤ i < j ≤ N）              (A.3)

式中：A是一个数组（数组长度为N），meani-j每个等级中的平均值。

可通过GIS平台实现数据颜色分级。

（规范性附录）
 (福建省气象灾害预警信号发布与传播办法-2018年1月)

本标准涉及的雷电预警信号有等，为了更好地理解雷电预警信号表征意义，需要知悉福建省预警信号图标与发布标准。主要发布标准如表B.1所示。

福建省预警信号图标与发布标准

| 雷电预警信号 (级别) | 发布标准 |
| --- | --- |
|  | 6小时内可能发生雷电活动，可能会造成雷电灾害事故并伴有6～8级雷雨大风。 |
|  | 2小时内发生雷电活动并伴有6～8级雷雨大风的可能性很大，或者已经受雷电活动和雷雨大风影响，且可能持续，出现雷电和大风灾害事故的可能性比较大。 |
|  | 2小时内发生雷电活动并伴有8～10级以上雷雨大风的可能性非常大，或者已经有强烈的雷电活动和雷雨大风发生，且可能持续，出现雷电灾害事故和雷雨大风的可能性非常大。 |

参考文献

[1] 《地理信息术语》GB/T 17694-2009.

[2] 《电力名词（第二版）》.科学出版社.2009

[3] 《福建省雷电灾害风险评估管理办法（试行）》.2010

[4] 《雷电学原理》.气象出版社.2006

_________________________________